Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Красноярскому Краю Управление государственного пожарного

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

надзора г. Красноярск ул. Мира 68 т. 8(3912) 23-44-60

Отдел государственного пожарного надзора г. Шарыпово и Шарыповского района

номер телефона, электронный адрес) (наименование органа государственного пожарного надзора)

1-й м-он дом 4 помещение 102 8(39153') 27-9-87

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт N 646 проверки соблюдения требований пожарной безопасности

"19" августа  2008 года	__г. Шарыпово

(город, село, поселок)

10 ч. _00 мин.

Государственный инспектор г. Шарыпово и Шарыповского района по пожарному надзору Фокина Анастасия Александровна

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспекторате) по пожарному надзору, проводившего(их) мероприятие по надзору)

во  исполнение  распоряжения  (приказа) главного (заместителя главного) государственного инспектора_ г. Шарыпово и Шарыповского района_   по пожарному

(субъекта Российской Федерации, города (района)субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

надзору N 375 от "И" августа 2008 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 13 ч. 00 мин. " 08 " августа 2008 г. по _16 ч. 00 мин.

"08 " августа 2008_ г. проведена      внеплановая	проверка

с целью надзора      соблюдение требований правил пожарной безопасности

и готовности образовательного учреждения к новому 2008-2009 учебному году

(для плановых проверок: за выполнением обязательных требований пожарной безопасности на объектах надзора, для внеплановых

проверок: исполнение предписания ГПН от _________ N	об устранении нарушений обязательных требований пожарной

безопасности. Также указываются другие случаи проведения внеплановой проверки, предусмотренные законодательством)

на территории, в зданиях и сооружениях  МДОУ детский сад №21 «Золотой ключик»_

(наименование объекта

расположенный по адресу : г.Шарыпово. 3 м-он. стр.28.

юридического лица или индивидуального предпринимателя, владельца, собственности, имущества и т.п. (гражданина))

расположенного(ых) по адресу:

совместно с и.о.Заведующей МДОУ детский сад №21 «Золотой ключик» Ахмедзяновой

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя

В.Н.

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору, фамилия, имя, отчество владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

по результатам которой установлено: 1.   общая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом контроля является МДОУ детский сад комбинированного вида №21 « Золотой ключик». Расположенный по адресу: г.Шарыпово, 3 м-он,стр.21.

Здание детского сада двух этажное, 1987 года постройки, используется по назначению. Фундамент - железобетонный сборный. Стены и их наружная отделка - железобетонные панели. Перегородки - железобетонные панели. Перекрытия - железобетонные.

Кровля - шифер по деревянной обрешетке, деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом. Отопление - центральное.

Электроосвещение - скрытая электрическая проводка. Общая площадь здания 2183 кв.м.

Помещения детского сада оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией. В здании смонтирована соответствующая система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара. Заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики, Договор №47 от 13.08.2007 года. На момент проверки предоставлен журнал учета работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики, последняя отметка в данном журнале 04.08.2008 года, результат осмотра - норма.

Помещения детского сада обеспечены первичными средствами пожаротушения в количестве 15 штук, а им - именно: ОП-10-9 штук, ОУ-5-4 штуки, ОП-6- 2 штуки. 03.06. 2008 года проводилась проверка огнетушителей согласно НПБ 166-97, подтверждающие документы имеются.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Восемь пожарных кранов, все они укомплектованы руковами, стволами. На момент проверки предоставлены акты проверки пожарных кранов на работоспособность без номера от 18.03.2008 года.

Из здания детского сада 12 выходов непосредственно наружу, с первого этажа - 8 выходов, со второго этажа -4 на наружные пожарные лестницы. Все они находятся в рабочем состоянии , оборудованы легкооткрываемыми запорами и механическими замками, на момент проверки были закрыты на легкооткрываемые запоры. Наружные пожарные лестницы подвергались эксплуатационным испытаниям, на момент проверки предоставлены соответствующие акт №1 от 11.12.2007 года, Протокола №1-4 от 11.12.2007 года.

Произведен замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, Технический отчет № 77/1-8-06 от 29.04.2006 года.

На фасаде здания на момент проверки вывешаны таблички с указанием направления и расстояния до ближайшего водоисточника.

На территорию один заезд, круговой подъезд.

Территория на момент проверки обеспечена наружным освещением в темное время суток.

Руководитель и его заместитель прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума в специализированной организации. Проведен противопожарный инструктаж с работниками детского сада, на момент проверки предоставлен журнал учета инструктажей по ПБ, дата инструктажа, согласно записи в данном журнале 07.07.2008 года.

На момент проверки предоставлены регламентирующие документы по ПБ.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, указатели, условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного зажигания (от электроустановок, технологического оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых веществ). При наличии на территории

предприятия нескольких зданий дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2. в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения

требований пожарной безопасности:

| № п\п | Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, .п. 1.8 абзац 1 СНиП 2.01.02-85* | Заведующая МДОУ детский сад №21 «Золотой ключик» Ни Маргарита Николаевна |

(указываются документы и их реквизиты, составленные в ходе мероприятия)

Отметка   о    наличии  у   юридического лица (индивидуального
предпринимателя) Журнала учета мероприятий по контролю (надзору)
	отсутсвует

С Актом проверки ознакомлены:

Отметка   о    наличии  у   юридического лица (индивидуального
предпринимателя) Журнала учета мероприятий по контролю (надзору)
	отсутсвует

С актом проверки ознакомлены:						(подпись)

(амилия, инициалы законного

представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

"_"	20_ г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил

(Фамилия, инициалы законного

представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

(одпись, должность.фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об отказе в ознакомлении и подписи Акта"__"	20_ г.

Мероприятие по надзору проводил: Государственный инспектор г. Шарыпово_ и Шарыповского районапо пожарному

_надзору Фокина А. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора

19 августа 2008     г.

(подпись)